## Arkusz1 (hidden)
Lp. | urządzenie | ilość | jednostka | producent | Uwagi | moc elektryczna zasilanie kW | napiecie V | Uwagi | Lokalizacja
1 | moduł kotłowni kaskadowej Vitomoduł 200 2-KM-P typ ze sprzęgłem hydraulicznym Ø160/80, zaworami bezpieczeństwa na 2 kotłach i | 1 | szt. | Viessmann |  | 1.73 |  | przy maksymalnym obciążeniu regulatorów, zasilanie elektryczne obejmuje pompę i regulatory | kotłownia
2 | pompa obiegowa klasy A | - | szt. | - | wchodzi w zakres dostawy modułu kotłowego | - | - | wchodzi w zakres dostawy modułu kotłowego | kotłownia
3 | kompletny system odprowadzenia spalin typ SS-OP-IC wraz z oprzyrządowaniem | 1 | szt. | Viessmann
4 | naczynie wzbiorcze obiegu kotłowego Reflex 100 N | 1 | szt. | Reflex |  | - |  | -
5 | zawór bezpieczeństwa cwu 2115 SYR | 1 | szt. | SYR |  | - |  | -
6 | naczynie obiegu cwu Refix DT5 300 o pojemności całkowitej Vc = 300 [dm3] | 1 | szt. | Refix |  | - |  | -
7 | manometr |  | szt. |  |  |  |  | wyposażenie dodatkowe inwestora
8 | termometr |  | szt. |  |  |  |  | wyposażenie dodatkowe inwestora
9 | ogranicznik temperatury STB | - | szt. | - | wchodzi w zakres dostawy modułu kotłowego | - | - | każdy kocioł posiada wbudowany indywidualny STB- wchodzi w zakres dostawy
10 | ogranicznik poziomu wody | - | szt. | - | wchodzi w zakres dostawy modułu kotłowego | - | - | każdy kocioł posiada indywidualne zabezpieczenie przed brakiem wody w kotle- wchodzi w zakres dostawy
11 | zawór odcinajacy gazu MAG-3 DN40 | - | szt. | - | wchodzi w zakres dostawy modułu kotłowego | zasilanie elektryczne impulsowe tylko w czasie zamykania 12V, 6 A | 12 V | wchodzi w zakres dostawy modułu kotłowego | w skrzynce gazomierzowej na zewnątrz budynku
12 | system odprowadzenia kondensatu | - | szt. | - | wchodzi w zakres dostawy modułu kotłowego | - |  | wchodzi w zakres dostawy modułu kotłowego
13 | neutraizator kondensatu | - | szt. | - |  | - |  | wchodzi w zakres dostawy modułu kotłowego
14 | moduł alarmowy serii MD-2.Z firmy GAZEX |  |  |  | wg opracowania gazu | - | 230 V | - | kotłownia
15 | detektor typu DEX-1 detekcja metanu |  |  |  | wg opracowania gazu | - | - | -
16 | regulatory, kompletny zestaw przyłączeniowy zg. z danymi technicznymi modułu Vitomoduł 200 | - | szt. | Viessmann | wchodzi w zakres dostawy modułu kotłowego | - | - | wchodzi w zakres dostawy modułu kotłowego
17 | pompa klasy A | 2 | szt.
18 | pompa cyrkulacyjna | - | szt. | - | zg. z zestawieniem wod-kan
19 | zawory zwrotne
20 | zawory odcinające
21 | zawory
22
23
24
25
INSTALACJA SOLARNA
Lp. | urządzenie | liczba szt. |  | producent |  | moc elektryczna zasilanie kW | napiecie V | Uwagi | Lokalizacja

## Zestawienie
WODA ZIMNA
Lp. | Urządzenie | Nazwa | Ilość | Jednostka | Producent | Uwaga
1 | Stacja uzdatniania wody | Aquaset 500-N Viessmann | 1 | szt | Viessmann
2 | Filtr z wkładem sznurkowym | EPUROIT I25-50 | 1 | szt
3 | Wodomierz | JS1 | 1 | szt
4 | Zespół automatycznego uzupełniania wody | SYR 2128 | 1 | szt | SYR
5 | Manometr | min. 60oC, zakres 0-10 bar | 3 | szt
6 | Zawór bezpieczeństwa | Husty 2115 śr. kr. wyl. 1, ciś otwarcia 6 bar | 1 | szt
7 | Zawór kulowy odcinający | DN40 | 4 | szt
8 | Zawór zwrotny | DN40 | 1 | szt
9 | Zawór spustowy | DN40 | 1 | szt
10 | Zawór kulowy odcinający | DN25 | 5 | szt
11 | Zawór zwrotny | DN25 | 1 | szt
WODA GRZEWCZA
Lp. | Urządzenie | Nazwa | Ilość | Jednostka | Producent | Uwaga
1 | Rura Sanha-Therm | DN32 | 8 | m
2 | Rura Sanha-Therm | DN40 | 8 | m
3 | Rura Sanha-Therm | DN50 | 10 | m
4 | Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 32 mm | 35mm | 8 | m
5 | Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 40 mm | 40mm | 8 | m
6 | Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 50 mm | 50mm | 10 | m
7 | Kotły 2x59 kW | moduł kotłowni kaskadowej Vitomoduł 200 2-KM-P typ ze sprzęgłem hydraulicznym Ø160/80, zaworami bezpieczeństwa na 2 kotłach i pompami | 1 | szt. | Viessmann | Zawiera: - kocioł Vitodens 200-WB2 (z ogranicznikami STB) - sprzęgło hydrauliczne wraz z rozdzielaczami oraz izolacją cieplną - zestaw przyłączeniowy wraz z pompą obiegu kotła, zaworem gazowym, oraz zaworem bezpieczeństwa - regulatory Vitotronic - linia gazowa wraz zaworami - kolektor kondensatu - stopy regulacyjne
8 | System odprowadzenia spalin | kompletny system odprowadzenia spalin typ SS-OP-IC wraz z oprzyrządowaniem | 1 | szt | Viessmann
9 | Neutralizator kondensatu |  | 1 | szt | Viessmann | Wyposażenie dodatkowe inwestora
10 | Ogranicznik ciśnienia maks. |  | 1 | szt | Viessmann | Wyposażenie dodatkowe inwestora
11 | Ogranicznik ciśnienia min. |  | 1 | szt | Viessmann | Wyposażenie dodatkowe inwestora
12 | Termometr |  | 1 | szt | Viessmann | Wyposażenie dodatkowe inwestora
13 | Manometr |  | 1 | szt | Viessmann | Wyposażenie dodatkowe inwestora
14 | Zawór zwrotny | DN40 | 2 | szt
15 | Zawór kulowy odcinający | DN40 | 8 | szt
16 | Filtr siatkowy | DN40, wielkość oczka max. 0,5 mm | 2 | szt
17 | Manometr | min. 150oC, zakres 0-10 bar | 8 | szt
18 | Termometr | min. 100oC | 2 | szt
19 | Termometr | min. 150oC | 2 | szt
20 | Zawór trójdrogowy | VL3, kv=16 m3/h, DN32, PN16 (-10 do 130) | 1 | szt | Danfoss
21 | Siłownik zaworu trójdrogowego | AMV 438 SU, z opcją bezpieczeństwa (sprężyna w górę), sygnał sterujący 3punktowy, Danfoss | 1 | szt | Danfoss
22 | Zawór równoważący | STAD DN40 z odwodnieniem | 1 | szt | STAD
23 | Zawór kulowy odcinający | DN50 | 2 | szt
24 | Naczynie wzbiorcze obiegu kotłowego | Reflex 100 N | 1 | szt
Solary
Lp. | Urządzenie | Nazwa | Ilość | Jednostka | Producent | Uwaga
1 | Kolektor | Kolektor KS 2000 TLP | 28 | szt | Hewalex
2 | Zestaw przyłączeniowy | ZPKS 7 | 1 | szt | Hewalex
3 | Separator powietrza KS3/4" |  | 3 | szt | Hewalex
4 | Korek KS3/4" |  | 6 | szt | Hewalex
5 | Śrubunek KS3/4" |  | 36 | szt | Hewalex
6 | Uchwyty do montażu płaskiego 30o |  | 28 | szt
7 | Sterownik swobodnie programowalny + czujniki + oprogramowanie |  | 1 | szt | Hewalex
8 | Naczynie do glikolu | DSV 100 | 1 | szt | Hewalex | zamówić zawór spustowy do naczynia
9 | Naczynie do wody | DSV 50 | 3 | szt | Hewalex | zamówić zawór spustowy do naczynia
10 | Zasobnik | SAC 1000 | 2 | szt | Hewalex
11 | Podgrzewacz | VF-750-1 | 1 | szt | Hewalex
12 | Wymiennik płytowy | BL50C-56H | 1 | szt | Hewalex
13 | Wodny roztwór nietoksycznego glikolu propylenowego | Termsol EKO | 30 | kg | Hewalex
14 | Rura czarna stalowa bez szwu | DN32 | 35 | m
15 | Rura czarna stalowa bez szwu | DN25 | 20 | m
16 | Rura czarna stalowa bez szwu | DN20 | 45 | m
17 | Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 32 mm | 35mm | 35 | m
18 | Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 32 mm | 25mm | 20 | m
19 | Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 32 mm | 20mm | 45 | m
20 | P1 - pompa do obiegu glikolowego (pompa solarna) | DN25, Hmax 10m |  |  | Wilo
21 | PS - pompa do napełniania instalacji | Pompa ręczna | 1 | szt | Hewalex
22 | Zawór zwrotny | DN32 | 1 | szt
23 | Zawór kulowy odcinający | DN32 | 5 | szt
24 | Zawór zwrotny | DN25 | 1 | szt
25 | Zawór kulowy odcinający | DN25 | 2 | szt
26 | Filtr do obiegu glikolu | DN32 | 1 | szt
27 | Filtr do obiegu glikolu | DN25 | 1 | szt
28 | Zawór spustowy | DN32 | 1 | szt
29 | Zawór spustowy | DN25 | 1 | szt
30 | Zawór bezpieczeństwa do solarów | 8115, 6 bar, 1/2, d=12mm | 1 | szt | Husty
WODA CIEPŁA I CYRKULACJA
Lp. | Urządzenie | Nazwa | Ilość | Jednostka | Producent | Uwaga
1 | Zawór zwrotny | DN40 | 4 | szt
2 | Zawór kulowy odcinający | DN40 | 20 | szt
3 | Zawór zwrotny | DN15 | 1 | szt
4 | Zawór kulowy odcinający | DN15 | 3 | szt
5 | Manometr | min. 100oC, zakres 0-10 bar | 14 | szt
6 | Zawór trójdrogowy do pracy z siłownikiem | VL3, kv=1 m3/h, DN15, PN6 (-10 do 130), autorytet 0,32 | 1 | szt | Danfoss
7 | Siłownik zaworu trójdrogowego | AMV 438 SU, z opcją bezpieczeństwa (sprężyna w górę), sygnał sterujący 3punktowy, 230V | 1 | szt | Danfoss
8 | Filtr siatkowy do wody gorącej | DN20 | 1 | szt
9 | Termostatyczny zawór mieszający - antypoparzeniowy | DN40 | 1 | szt
10 | P2 | Stratos-Z 25/1-8 RG CAN PN 10 | 1 | szt | Wilo
11 | P3 | Stratos-Z 25/1-8 RG CAN PN 10 | 1 | szt | Wilo
12 | P4 | Stratos-Z 25/1-8 RG CAN PN 10 | 1 | szt | Wilo
13 | Filtr siatkowy do wody gorącej | DN15 | 1 | szt
14 | Filtr siatkowy do wody gorącej | DN40 | 1 | szt
15 | Zawór bezpieczeństwa | 2115, 6 bar, 1, d=20mm | 4 | szt | Husty

## Elektryka
ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ KOTŁOWNI,PRZEPOMPOWNI I HYDROFORU
LP. | Urządzenie | Szczegół | W, kW | U, V | Lokalizacja | Komentarz | Moc całkowita /kW/
1 | P1 - pompa solarna | TOP-STG 25/10 1~ PN 10 | 0.4 | 230 | Kotłownia |  | 0.4
2 | P2 | Stratos-Z 25/1-8 RG CAN PN 10 | 0.13 | 230 | Kotłownia |  | 0.13
3 | P3 | Stratos-Z 25/1-8 RG CAN PN 10 | 0.13 | 230 | Kotłownia |  | 0.13
4 | P4 | Stratos-Z 25/1-8 RG CAN PN 10 | 0.13 | 230 | Kotłownia |  | 0.13
5 | P5 - pompa kotłowa | Stratos 30/1-12 CANPN10 | 0.31 | 230 | Kotłownia |  | 0.31
6 | P6 - pompa obiegowa | Stratos 25/1-6 CANPN10 | 0.085 | 230 | Kotłownia |  | 0.085
7 | PC - pompa cyrkulacyjna | Stratos ECO-Z 25/1-5 | 0.059 | 230 | Kotłownia |  | 0.059
8 | Hydrofor (1 pompa + 1 rez) | Wilo-Comfort-Vario COR-2 MVIE 803/ VR-WMS.EB | 2.2 | 400 | Pomieszczenie wodomierza |  | 4.4
9 | Przepompownia ścieków | KP16 | 0.6 | 230 | Szafa sterownicza w kotłowni | Przepompownia poza budynkiem | 0.6
10 | Sterownik do obiegu cwu |  | 0.005 | 230 | Kotłownia, przy szafie przepompowni |  | 0.005
11 | Siłownik zaworu trójdrogowego | AMV 438 SU, z opcją bezpieczeństwa (sprężyna w górę), sygnał sterujący 3punktowy, Danfoss | 0.006 | 230 | Kotłownia |  | 0.006
12 | Kotły |  | 1.73 |  | Kotłownia | Obejmuje elementy wyłącznie kotła przy maksymalnym obciążeniu regulatorów. | 1.73
13 | Moduł alarmowy serii MD-2.Z firmy GAZEX |  | 0.1 | 230 | Kotłownia |  | 0.1
14 | Zawór odcinajacy gazu MAG-3 DN50 |  | 0.06 | 12 | W skrzynce gazomierzowej na zewnątrz budynku |  | 0.06
8.145

## zawor cwu (hidden)
1. Wymagana przepustowość zaworu bezpieczeństwa:
- dla instalacji c.o. (w oparciu o PN-99/B-02414):
- dla instalacji c.w.u. (w oparciu o PN-99/B-02414):
2. Wymagana średnica gniazda zaworu bezpieczeństwa:
- dla instalacji c.o. (w oparciu o PN-99/B-02414):
dla instalacji c.w.u. (w oparciu o PN-99/B-02414):
3. Wymagana ilość zaworów, dla zabezpieczenia instalacji:
Uwaga: W celu ujednolicenia wzorów, w stosunku do norm
przedmiotowych, zmieniono oznaczenia wielkości.
Woda zimna
Wielkości i jednostki: |  | Syr 2115
W kg/h - przepustowość zaworu bezpieczeństwa
p1 bar - ciśnienie dopuszczalne (ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa) |  | 6
p2 bar - ciśnienie na wylocie z zaworu (przy wylocie do atmosfery p2 = 0) |  | 0
p3 bar - ciśnienie nominalne sieci cieplnej |  | 16
ρ kg/m3 - gęstość cieczy wody sieci cieplnej dla max. temperatury obliczeniowej |  | 983 | 55
ρ1 kg/m3 - gęstość cieczy wody sieci cieplnej dla min. temperatury obliczeniowej
αc - współczynnik wypływu zaworu dla wody
α - współczynnik wypływu zaworu dla powietrza
d0min mm - wymagana średnica gniazda zaworu
d0 mm - średnica gniazda zaworu d0 = 35
A mm2 - powierzchnia przekroju uszkodzenia,
dla wymienników płytowych 0,0001 m2,
dla wymienników pojemnościowych średnica wężownicy |  | 803.84 | DN | 32
b współczynnik zależny od różnicy ciśnień |  | 8.0384e-07 | m2
p3 - p1 < 5 bar - b = 1 3 1
p3 - p3 > 5 bar - b = 2 |  | 2
| W | 253.439 | kg/h
| alfa | 0.54
| alfa1 | 0.189
| alfac1 | 1
| d0 min | 8.4007
| d0 | 20
d0>d0min

## Pompy
LP. | Urządzenie | Szczegół | H,m | Q, m3/h | Max. temperatura pracy pompy, oC
1 | P1 - pompa solarna | TOP-STG 25/10 1~ PN 10 | 10 | 1.7 | 110
2 | P2 | Stratos-Z 25/1-8 RG CAN PN 10 | 6 | 2.4 | 80
3 | P3 | Stratos-Z 25/1-8 RG CAN PN 10 | 6 | 0.25 | 80
4 | P4 | Stratos-Z 25/1-8 RG CAN PN 10 | 6 | 0.25 | 80
5 | P5 - pompa kotłowa | Stratos 30/1-12 CANPN10 | 5.3 | 0.25 | 110
6 | P6 - pompa obiegowa | Stratos 25/1-6 CANPN10 | 2.09 | 2.8 | 110
7 | PC - pompa cyrkulacyjna | Stratos ECO-Z 25/1-5 | 1.1 | 0.25 | 65